Bauvorhaben		BV

Gewerk			Raum-in-Raum-Systeme Kubus I

Herstellerinformation

Strähle Raum-Systeme GmbH

Strähle Raum-Systeme Borkheide GmbH

www.straehle.de

info@straehle.de

Inhaltverzeichnis

1	Technische Vorbemerkungen Raum-in-Raum-System Kubus I	2

1.1	Allgemeine technische Beschreibung	2

1.2	Wandaufbau, Komponenten, Zubehör	2

1.3	Materialien und Oberflächen	3

1.4	Schallschutz	3

1.5	Raumakustik	4

1.6	Brandschutz	4

1.7	Statik	4

1.8	Raumregelung	4

1.9	Lüftungssystem	4

1.10	Elektronische Installationen	5

2	Kriterien	6

3	Leistungsverzeichnis Raum-in-Raum-System Kubus I	7

3.1	Raum-in-Raum-System Kubus I Micro	7

3.2	Raum-in-Raum-System Kubus I Dialog	8

3.3	Raum-in-Raum-System Kubus I Team	9

3.4	Raum-in-Raum-System Kubus I Meeting	10

3.5	Optionales Zubehör zu Raum-in-Raum-Systemen	11

4	Stundenlohnarbeiten	12

5	Zusammenstellung	12

# Technische Vorbemerkungen Raum-in-Raum-System Kubus I

## Allgemeine technische Beschreibung

Die Ausschreibung umfasst versetzbare einschalige Raum-in-Raum-Systeme (RIR-Systeme). Die RIR-Systeme werden als Fertigteile an der Baustelle angeliefert und dort durch einfache Montagevorgänge in kürzester Zeit montiert. Die Kuben sind ohne Materialverlust leicht versetzbar.

Grundlage der RIR-Systeme ist ein variables Boden- und Ringankerprofil aus Aluminium, das unterschiedliche Verglasungen aufnehmen kann.

Die Wanddicke beträgt im Profilbereich, unabhängig von der verwendeten Glasdicke, immer 40 mm, im Bereich der Verglasung entsprechend der Glasdicke und im Bereich der Vollwand 100 mm

Durch die Adaption von Absorbern kann die Raumakustik optimiert werden, zudem ist dadurch eine hohe Gestaltungsvielfalt sichergestellt.

Im Umbaufall sind die gleichen bauphysikalischen Eigenschaften der Kuben sichergestellt.

Im RIR-System ist keine Brandschutzausführung möglich.

Es sind nur RiR-Systeme anzubieten, deren Einzelteile serienmäßig hergestellt werden. Eine Nachliefergarantie von 10 Jahren für alle Einzelteile ist zu gewährleisten.

Sämtliche Befestigungen und Verbindungen der Montagetrennwände sind unsichtbar auszuführen.

Alle Dichtungsprofile, die bei den RiR-Systemen zur Ausführung kommen, dürfen nur in TPE-Qualität ausgeführt werden. Die Abdichtung der RiR-Elemente hat genau nach den vorgelegten Schall-Prüfzeugnissen zu erfolgen.

Zu jedem Angebot ist der Nachweis der Standsicherheit vorzulegen. Ohne entsprechende Nachweis erfolgt der Ausschluss vom weiteren Angebotsverfahren.

## Wandaufbau, Komponenten, Zubehör

#### Konstruktion

Kompaktes Raum-in-Raum-System als Rückzugsort für 1-6 Person im Großraum, auf Basis einer einschaligen Ganzglaskonstruktion und zweischaligen geschlossenen Wänden. Deckenabschluss mit Aluminiumringanker und Deckenausfachung mit schallgedämmten und akustisch wirksamen Metallkassettenpaneelen.

##### Abmessungen

| Typ | Länge | Breite | Höhe (außen) | Lichte Höhe (innen) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kubus I Micro | 1.690 mm | 1.100 mm | 2.300 mm | 2.200 mm |
| Kubus I Dialog | 2.290 mm | 1.600 mm | 2.300 mm | 2.200 mm |
| Kubus I Team | 2.615 mm | 2.750 mm | 2.300 mm | 2.200 mm |
| Kubus I Meeting | 3.615 mm | 2.750 mm | 2.300 mm | 2.200 mm |

#### Wandabwicklung

Typ Micro/Dialog: 2-seitig Glaswand, 2-seitig geschlossene Vollwand, in L-Form angeordnet

Typ Team/Meeting: 3-seitig Glaswand, 1-seitig geschlossene Vollwand, in I-Form angeordnet

#### Ganzglaswand, GG

Einscheibenverglasung, 10 mm ESG, Profilhöhe 50 mm

erhöhter Schallschutz:

Einscheibenverglasung, 12 mm VSG-Si, Profilhöhe 50 mm,

Einscheibenverglasung, 16 mm VSG-Si, Profilhöhe 50 mm

#### Vollwand, VW

Wanddicke: 100 mm

Wandecken: 100 x 100 mm

Außen: vertikal durchgängige Paneele Melaminbeschichtete Spanplatten

Innen: mit Querteilungen gemäß Zeichnung zur Integration von Absorberelementen

Untere Paneele und oberes Paneel Mitte: melaminbeschichtete Spanplatten zur Aufnahme von Strom- und EDV-Dosen

Obere Paneele rechts & links: Metallabsorber, mikroperforiert, Lochung d = 0,7 mm, Abstand 3,1 mm

#### Türblätter

Ganzglastür GG10 aus 10 mm ESG mit absenkbarer Bodendichtung und Aluminiumschwelle

erhöhter Schallschutz:

40 mm Aluminiumrahmentür AR40, Rahmen-Ansichtsbreite 75 mm, mit Absenkdichtung und Aluminiumschwelle Verglasung aus 12 mm VSG-Si

#### Zarge

Aluminium, Einfachfalz. Spiegelbreite 40/25 mm

#### Türbeschläge

2 x Bänder Simons VX 120 mm Länge, Edelstahl

Türschloss Dorma Studio Classic, ähnlich Niro matt

Drücker OGRO 8906, Edelstahl (Objektqualität)

Bodentürpuffer rund aus Edelstahl mit schwarzem Gummiring

#### Metall-Deckenabsorber

Perforation Ø 0.7 x 3.1 mm

Bautiefe	100 mm

Oberseite Melaminbeschichtete Spanplatte, weiß (ähnl. RAL 9016)

#### Glasstoß-Verklebung

Acrylat-Klebeband, transparent

## Materialien und Oberflächen

| Bezeichnung | Farbtyp Weiß | Farbtyp Schwarz | Farbtyp Eloxiert |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminiumprofile | Weiß, RAL 9016 matt | Schwarz, RAL 9005 matt | Weiß, RAL 9016 matt |
| Vollwand außen | Weiß, 8100PE (ähnl. RAL 9016) | Schwarz, U12000XT (ähnl. RAL 9005) | Weiß, 8100PE (ähnl. RAL 9016) |
| Vollwand innen | Weiß, 8100PE (ähnl. RAL 9016) | Schwarz, U12000XT (ähnl. RAL 9005) | Weiß, 8100PE (ähnl. RAL 9016) |
| Metall-Wandabsorber innen | Pulverbeschichtung weiß RAL 9016 | Pulverbeschichtung weiß RAL 9016 | Pulverbeschichtung weiß RAL 9016 |
| Metall-Deckenabsorber innen | Pulverbeschichtung weiß RAL 9016 | Pulverbeschichtung weiß RAL 9016 | Pulverbeschichtung weiß RAL 9016 |
| Türdichtung | Grau | Schwarz | Grau |
| Türbänder, Türdrücker | Edelstahl | Schwarz RAL 9005 | Edelstahl |
| Türschwelle | Eloxiert E6EV1 | Schwarz RAL 9005 | Eloxiert E6EV1 |
| Absenkbare Bodendichtung (GG10) | Eloxiert E6EV1 | Eloxiert Schwarz | Eloxiert E6EV1 |

## Schallschutz

| Bezeichnung | GG-Wand | Türblatt | Schallpegeldifferenz Dn,T,w | Bauschalldämm-Maß R‘w |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Micro | 10 mm ESG | 10 mm ESG | 25 dB | 34 dB |
| Micro | 12 mm VSG-Si | 10 mm ESG | 30 dB | 37 dB |
| Dialog | 10 mm ESG | 10 mm ESG | 25 dB | 34 dB |
| Dialog | 12 mm VSG-Si | 10 mm ESG | 30 dB | 37 dB |
| Team | 10 mm ESG | 10 mm ESG | 28 dB | 34 dB |
| Team | 12 mm VSG-Si | 10 mm ESG | 30 dB | 37 dB |
| Team | 16 mm VSG-Si | AR40 mit 12 mm VSG-Si | 32 dB | 39 dB |
| Meeting | 10 mm ESG | 10 mm ESG | 25 dB | 34 dB |
| Meeting | 12 mm VSG-Si | 10 mm ESG | 30 dB | 37 dB |
| Meeting | 16 mm VSG-Si | AR40 mit 12 mm VSG-Si | 32 dB | 39 dB |

Hinweis: Bei abweichender technischer Ausführung oder abweichender Kubus-Größe oder ungünstigen bauseitigen Einbausituationen können die Schalldämmwerte abweichen.

## Raumakustik

Die Mittlere Nachhallzeit im Kubus Tmid ≤ 0,5 s

Prüfprotokoll liegt vor.

## Brandschutz

Keine Anforderungen

## Statik

Standsicherheitsnachweis für Kubus I liegt vor.

Raum-in-Raum-Systeme müssen fest mit dem Boden verschraubt werden

## Raumregelung

Licht + Lüftung stufenlos über Touch Bedienpanel einstellbar, sowie Automatik über Präsenzmelder

## Lüftungssystem

| Kubus I Micro | Volumenstrom | Schallleistungspegel innen* | Schallleistungspegel außen* |
| --- | --- | --- | --- |
| Min. | 40 m³/h | 27 dB (A) | 29 dB (A) |
| Standard | 60 m³/h | 32 dB (A) | 35 dB (A) |
| Max. | 80 m³/h | 37 dB (A) | 39 dB (A) |

| Kubus I Dialog/Team/Meeting | Volumenstrom | Schallleistungspegel innen* | Schallleistungspegel außen* |
| --- | --- | --- | --- |
| Min. | 100 m³/h | 27 dB (A) | 31 dB (A) |
| Standard | 150 m³/h | 28 dB (A) | 32 dB (A) |
| Max. | 210 m³/h | 32 dB (A) | 35 dB (A) |

*Werte von 1 Lüftungsgerät, bei 2 Lüftungsgeräten erhöhen sich die Werte.

## Elektronische Installationen

#### Elektrifizierung

1x Schulte EVOline Frame Dock mit 2x 230 V

1x USB C-Charger

1x Datendose RJ45, Oberfläche schwarz, eckig (Anschluss EDV bauseits auf der Decke)

#### Beleuchtung

2 Stück (Meeting 3 Stück) dimmbare LED-Linienleuchten warmweiß,

3000 K, flächenbündig in der Systemdecke integriert

# Kriterien

Zusätzlich zu den allgemeinen technischen Vorbemerkungen und Beschreibungen der entsprechenden Positionen im Leistungsverzeichnis, sind nachstehende Anforderungen an die Raum-in-Raum-Systeme gestellt. Der Bieter hat die Kriterienliste auszufüllen. Nicht vollständige Angaben führen zum Ausschluss vom Wettbewerb.

##### JA / NEIN

##### Wiederverwendbarkeit aller Teile bei gleicher Einbausituation	_________

##### Korrosionsschutz sämtlicher Metallteile, verzinkt oder pulverbeschichtet	_________

##### Verglasungen unsichtbar befestigt	_________

##### Bohrung und Einbau von Elektrodosen, mit nachträglichem

##### Einbringen von Elektroleitungen möglich 	_________

##### Bohrung und Einbau von Rauchmelder, Sprinkler und Evakuierungslautsprecher möglich 	_________

##### Standsicherheitsnachweis vorhanden	_________

##### Prüfzeugnisse Schallschutz/Raumakustik gemäß Leistungsverzeichnis vorhanden	_________

##### Nachlieferungsgarantie von 10 Jahren auf Systemteile	_________

# Leistungsverzeichnis Raum-in-Raum-System Kubus I

Hinweis:

Verschiedene Varianten von Maßen, Konstruktionen und Schalldämmwerten stehen teilweise

zur Wahl und sind hier optisch durch „/“ getrennt. Unzutreffendes ist zu streichen.

## Raum-in-Raum-System Kubus I Micro

Konstruktion:	Kompaktes Raum-in-Raum-System als Rückzugsort für 1 Person im Großraum, auf Basis einer einschaligen Ganzglaskonstruktion und zweischaligen geschlossenen Wänden. Deckenabschluss mit Aluminiumringanker und Deckenausfachung mit schallgedämmten und akustisch wirksamen Metallkassettenpaneelen.

Wandabwicklung:	L-Form

##### Abmessungen:		Länge	1.690 mm

##### Breite	1.100 mm

##### Höhe	2.300 mm

##### Verglasung:	      	Verglasung als Einscheibenverglasung.

##### Glasart/Dicke: ______

##### Türelement:	      	Ganzglastür 10mm/Alu-Rahmentür 40mm.

##### Glasart/Dicke: ______

##### Oberflächen:		Aluminium eloxiert E6EV1 / __________

##### Bauphysikalische

##### Anforderungen: 		Bauakustik: Schallpegeldifferenz nach DIN EN ISO 16283-1:			Dn,T,w: _____ dB

##### Entspricht einem Bauschalldämm-Maß in Anlehnung DIN EN ISO 16283-1:	R‘w: _____ dB

##### Raumakustik: Mittlere Nachhallzeit im Kubus Tmid ≤ 0,5 s

##### Brandschutz: ohne Anforderungen

##### Standfestigkeit nach DIN 4103

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat: 	_______________

##### Glasart:		_______________

##### Raum-in-Raum-System liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

## Raum-in-Raum-System Kubus I Dialog

Konstruktion:	Kompaktes Raum-in-Raum-System als Rückzugsort für 1-4 Personen im Großraum, auf Basis einer einschaligen Ganzglaskonstruktion und zweischaligen geschlossenen Wänden. Deckenabschluss mit Aluminiumringanker und Deckenausfachung mit schallgedämmten und akustisch wirksamen Metallkassettenpaneelen.

Wandabwicklung:	L-Form

##### Abmessungen:		Länge	2.290 mm

##### Breite	1.600 mm

##### Höhe	2.300 mm

##### Verglasung:	      	Verglasung als Einscheibenverglasung.

##### Glasart/Dicke: ______

##### Türelement:	      	Ganzglastür 10mm/Alu-Rahmentür 40mm.

##### Glasart/Dicke: ______

##### Oberflächen:		Aluminium eloxiert E6EV1 / __________

##### Bauphysikalische

##### Anforderungen: 		Bauakustik: Schallpegeldifferenz nach DIN EN ISO 16283-1:			Dn,T,w: _____ dB

##### Entspricht einem Bauschalldämm-Maß in Anlehnung DIN EN ISO 16283-1:	R‘w: _____ dB

##### Raumakustik: Mittlere Nachhallzeit im Kubus Tmid ≤ 0,5 s

##### Brandschutz: ohne Anforderungen

##### Standfestigkeit nach DIN 4103

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat: 	_______________

##### Glasart:		_______________

##### Raum-in-Raum-System liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

## Raum-in-Raum-System Kubus I Team

Konstruktion:	Kompaktes Raum-in-Raum-System als Rückzugsort für 1-4 Person im Großraum, auf Basis einer einschaligen Ganzglaskonstruktion und zweischaligen geschlossenen Wänden. Deckenabschluss mit Aluminiumringanker und Deckenausfachung mit schallgedämmten und akustisch wirksamen Metallkassettenpaneelen.

Wandabwicklung:	I-Form/L-Form

##### Abmessungen:		Länge	2.615 mm

##### Breite	2.750 mm

##### Höhe	2.300 mm

##### Verglasung:	      	Verglasung als Einscheibenverglasung.

##### Glasart/Dicke: ______

##### Türelement:	      	Ganzglastür 10mm/Alu-Rahmentür 40mm.

##### Glasart/Dicke: ______

##### Oberflächen:		Aluminium eloxiert E6EV1 / __________

##### Bauphysikalische

##### Anforderungen: 		Bauakustik: Schallpegeldifferenz nach DIN EN ISO 16283-1:			Dn,T,w: _____ dB

##### Entspricht einem Bauschalldämm-Maß in Anlehnung DIN EN ISO 16283-1:	R‘w: _____ dB

##### Raumakustik: Mittlere Nachhallzeit im Kubus Tmid ≤ 0,5 s

##### Brandschutz: ohne Anforderungen

##### Standfestigkeit nach DIN 4103

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat: 	_______________

##### Glasart:		_______________

##### Raum-in-Raum-System liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

## Raum-in-Raum-System Kubus I Meeting

Konstruktion:	Kompaktes Raum-in-Raum-System als Rückzugsort für 1-6 Person im Großraum, auf Basis einer einschaligen Ganzglaskonstruktion und zweischaligen geschlossenen Wänden. Deckenabschluss mit Aluminiumringanker und Deckenausfachung mit schallgedämmten und akustisch wirksamen Metallkassettenpaneelen.

Wandabwicklung:	I-Form/L-Form

##### Abmessungen:		Länge	3.615 mm

##### Breite	2.750 mm

##### Höhe	2.300 mm

##### Verglasung:	      	Verglasung als Einscheibenverglasung.

##### Glasart/Dicke: ______

##### Türelement:	      	Ganzglastür 10mm/Alu-Rahmentür 40mm.

##### Glasart/Dicke: ______

##### Oberflächen:		Aluminium eloxiert E6EV1 / __________

##### Bauphysikalische

##### Anforderungen: 		Bauakustik: Schallpegeldifferenz nach DIN EN ISO 16283-1:			Dn,T,w: _____ dB

##### Entspricht einem Bauschalldämm-Maß in Anlehnung DIN EN ISO 16283-1:	R‘w: _____ dB

##### Raumakustik: Mittlere Nachhallzeit im Kubus Tmid ≤ 0,5 s

##### Brandschutz: ohne Anforderungen

##### Standfestigkeit nach DIN 4103

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat: 	_______________

##### Glasart:		_______________

##### Raum-in-Raum-System liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

## Optionales Zubehör zu Raum-in-Raum-Systemen

#### Sicherheitseinrichtungen

##### Ausschnitte für Rauchmelder, Sprinkler und Evakuierungslautsprecher

##### Montage der Sicherheitselemente und schalltechnische Abdichtung durch bauseitige Gewerke

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Belegt-Anzeige

1 Stück LED-Linienleuchten, Farbe Rot, 3000 K,

Länge 720mm, oberhalb der Türe montiert

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Möblierung

##### Wandpaneel mit Verstärkung für bauseitigen Monitorhalter

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

##### Tisch 1000x320mm mit Wandkonsole einhängbar

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

##### für Micro/Dialog

##### höhenverstellbarer Tisch mit Hubsäule

##### Tischplatte 1010x450mm, HPL Weiß/Schwarz/Eiche furniert

##### Tischgestell, Pulverbeschichtung weiß, RAL 9016/Schwarz, RAL 9005

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

für Dialog

2 Stück Sitzbänke 1300x450mm aus Metall inkl. Polsterung lt. Strähle Kollektion

1 Stück Tischplatte 1000x870mm HPL Weiß/Schwarz/Eiche furniert,

inkl. Steckdosenleiste EVOline Circle 80

Gestellfarben Pulverbeschichtung weiß, RAL 9016/Schwarz, RAL 9005

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

##### für Dialog/Team/Meeting

##### höhenverstellbarer Tisch mit Doppelhubsäule

##### Tischplatte 1200x550mm, HPL Weiß/Schwarz/Eiche furniert

##### Tischgestell, Pulverbeschichtung weiß, RAL 9016/Schwarz, RAL 9005

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

# Stundenlohnarbeiten

##### Baustellenlöhne einschließlich aller Zuschläge.

##### Verrechnungssatz für Arbeitskraft Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG.

##### Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn mit den Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträge, Vermögenswirksame Leistungen, Auslösungen usw., sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten.

##### Zuschläge für Nach-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht eingerechnet.

##### 4.1. Montageleiter:	________ Std		EP: ______________ €			GP: _________________ €

##### 4.2 Facharbeiter:		________ Std		EP: ______________ €			GP: _________________ €

##### 4.3 Helfer:		________ Std		EP: ______________ €			GP: _________________ €

Summe Stundenlohnarbeiten: 						              		____________________ €

# Zusammenstellung

##### Summe Raum-in-Raum-Systeme:			 	_______________ €

##### zuzüglich der Mehrwertsteuer in Höhe von 19 %:      _______________ €

##### Summe einschließlich Mehrwertsteuer							____________________ €

##### Die besonderen und technischen Vertragsbedingungen sowie die Beschreibung der Leistungen mit den eingetragenen Preisen werden mit der Unterzeichnung vollinhaltlich anerkannt und bestätigt.

##### Alternativ-Vorschläge sind mit einem separaten Angebot einzureichen.

##### _________________	______________				___________________________

Ort			Datum					rechtsgültige Unterschrift